Projekt budowlany instalacji wodno  kanalizacyjnej dla projektowanego budynku biurowego  Urzędu Gminy w Perlejewie.

OPIS TECHNICZY

- Temat opracowania

Tematem opracowania jest instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku Urzędu Gminy w Perlejewie

- Podstawa opracowania

Rzuty i przekroje budynku

Uzgodnienia branżowe

- Opis rozwiązania

- kanalizacja

Ścieki z budynku odprowadzane będą do istniejącego szamba.

Przybory sanitarne zgrupowano w węzłach sanitarnych. W obiekcie projektowane są dwie łazienki, jedna na parterze, druga na piętrze. Łazienka na parterze będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Łazienki będą wyposażone w umywalki i miski klozetowe. Rozmieszczenie przyborów pokazano na rysunkach

Odprowadzenie ścieków wykonać z rur PCV kielichowych o średnicach jak na rysunkach. Kanalizacja wewnętrzna wykonana będzie na ścianach budynku i częściowo w bruzdach ściennych, pod posadzką oraz pod stropem pierwszego piętra. Piony kanalizacji zakończyć rewizjami.

Pion kanalizacyjny przy kominie wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć wywiewką. W pomieszczeniu gdzie nie jest możliwe odpowietrzenie nad dach budynku zamontować zawór odpowietrzająco-napowietrzający.

Kanalizację poza budynkiem wykonać z rur PCV typ ciężki o jednorodnym przekroju ścianki.

- Woda zimna i ciepła.

Woda zimna doprowadzona będzie z rurociągu przyłączeniowego do istniejącego budynku. Proponuje się zachowanie istniejącego przyłącza i wykonanie do niego podłączenia. Woda rozprowadzona będzie z projektowanych podgrzewaczy pojemnościowych (10 l) umieszczonych pod umywalkami.

Przewody wody zimnej, ciepłej wykonać z rur polipropylenowych Typ 3 PN 20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody zaizolować cieplnie pianką poliuretanową o grubości : przewody prowadzone po wierzchu- 2cm, przewody prowadzone w posadzce-0,6cm.

- Pomiar wody

Na wejściu do istniejącego budynku projektuje się wymianę wodomierza istniejącego na wodomierz skrzydełkowy dn32.

Za wodomierzem wykonane będzie rozprowadzenie wody zimnej w budynku projektowanym. Za wodomierzem na instalacji wody do celów socjalnych w budynku wmontowany będzie zawór antyskażeniowy klasy EA DN 32. Na wszystkich podłączeniach zamontować zawory kulowe odcinające.

- Próby szczelności

Po zmontowaniu całą instalację należy poddać próbie ciśnienia 0,9MPa w obecności inspektora nadzoru.

Przed oddaniem instalację należy przepłukać, poddać dezynfekcji i ponownie przepłukać. Z prób szczelności sporządzić protokół.

- Uwagi końcowe

Instalację należy wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania i atesty (szczególnie dotyczy to przewodów wody pitnej). Wykonana instalacja powinna odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – CZ II – Instalacje Sanitarne. Podczas wykonywania robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako ognioszczelne.

Pomieszczenia budynku wyposażyć w gaśnice proszkowe 1 kg przeznaczone do gaszenia niewielkich pożarów z grupy BC lub ABC.