Projekt budowlany kotłowni

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo

woj. podlaskie

Autor projektu: P.H.U. HYDROBUD Stanisław Kuźmiński

ul. Wspólna 4

18-214 Klukowo

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

- wykonanie projektu kotłowni na paliwo stałe,

2. Podstawa opracowania

·  Obowiązujące normy i przepisy,

·  Wtórnik do celów projektowych,

3. Kotłownia na miał węglowy.

W budynku zaprojektowano wykonanie indywidualnego ogrzewania z kotłem spalającym paliwo stałe (kocioł jednofunkcyjny – na potrzeby c.o.) typu eko groszek oraz miał węglowy - szczegółowy rodzaj i jakość paliwa wg instrukcji producenta kotła.

Dobór kotła: - zapotrzebowanie ciepła dla budynku 19 850 W. Dobrano kocioł firmy Cichewicz Futura Econo 35. Konstrukcja kotła została opracowana na podstawie wieloletnich badań z myślą o wysokim komforcie cieplnym, eksploatacyjnym oraz dbałością o ekologię.
Kocioł ma budowę trzyciągową w postaci pionowego i poziomych  kanałów konwekcyjnych, stanowiących powierzchnię wymiany ciepła. Kocioł wyposażony jest od frontu w drzwiczki do komory załadunkowej, drzwiczki wyczystne kanałów konwekcyjnych oraz drzwiczki popielnika. Korpus kotła wykonany jest z atestowanych stali i spawany w osłonie argonu.
Kotły nie wymagają stałego rozpalania a paliwo dozowane jest przez automatyczny podajnik ślimakowy.

Dobór układu zabezpieczeń kotła:

Dla obiegu kotła dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o pojemności użytkowej 35 dm3

Średnica rury bezpieczeństwa Dn25mm, rura przelewowa Dn25, rura odpowietrzająca Dn25.

Dobór zaworu bezpieczeństwa obiegu instalacyjnego.

Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ1915, Dn20, ciś.otw.3bar αc=0,2, do=14mm

Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla układu centralnego ogrzewania.

- pojemność zładu:~ V = 0,280m3

Naczynie wzbiorcze REFLEX NG 25/3 bary R ¾”.

Dla obiegu kotłowego dobrano pompę ładującą wymiennik 25POe40C. Dla obiegu instalacji centralnego ogrzewania dobrano pompę obiegową 32POe100C. Obieg kotła należy oddzielić od układu instalacji centralnego ogrzewania poprzez lutowany wymiennik płytowy 35 kW.

Dla odprowadzenia spalin wykonać  czopuch ze stali żaroodpornej fi 160.

Kanał czopucha zaizolować wełną mineralną gr5cm pod płaszczem z blachy aluminiowej. W pomieszczeniu kotłowni przewidzieć rewizję komina z wyczystką i odskraplaczem. Należy zainstalować wkład z blachy żaroodpornej wewnątrz przewodu spalinowego o średnicy fi 160. Komin zakończyć płytą dachową i parasolem.

Drzwi kotłowni muszą otwierać się na zewnątrz i mieć zamknięcie bezklamkowe. Pomieszczenie wyposażyć w wentylację grawitacyjną wywiewną z kratką pod sufitem i kanał nawiewny zabezpieczony siatką (Fcz=90%). Pozostałe wymagania odnośnie kotłowni muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-87/B-02411. Kotłownię wyposażyć w półstałe urządzenie gaśnicze. Paliwo ładowane do kotła musi być akceptowane przez producenta i podawane we właściwym przedziale wilgotności określonym przez producenta w celu uzyskiwania pełnej nominalnej wydajności kotła.

Rury w kotłowni wykonywać jako stalowe łączone przez kształtki gwintowane. Wszystkie rury prowadzić w izolacji z otuliny z pianki poliuretanowej o grubości 30 mm w płaszczu PCW.

Przegrody wydzielające kotłownie i drzwi wydzielające kotłownię oraz obudowa komina zgodnie z projektem architektury – wg obowiązujących przepisów p.poż.

Uwagi dodatkowe.

Wszelkie sprawy formalne związane z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń i decyzji administracyjnych związanych z niniejszym projektem prowadzi główny zleceniobiorca projektu inwestycji pracownia architektoniczna.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane – wykonawcze (kierownik robót instalacyjnych).

Sporządzić w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na

budowie. Szczegółowe wymogi BHP dla robót budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/. Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Szczególne niebezpieczeństwo stwarzają prace na wysokości (wykonywać na rusztowaniach z pełnym zabezpieczeniem osobistym i asekuracją pracowników), prace z otwartym ogniem (prowadzić z podręcznymi środkami gaśniczymi, obserwować po zakończeniu prac, stosować osłony elementów palnych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Wszystkie elementy przychodzące na budowę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować do kontroli.

Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz zapoznać z nim wszystkich pracowników i osoby przebywające na budowie. Transport, przechowywanie zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż, dokumentacjami techniczno – rozruchowymi urządzeń i elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA DOBRANE DLA KOTŁOWNI MAJĄ NA CELU OKREŚLENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POTRZEBNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO JEJ FUNKCJONOWANIA. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ SPEŁNIAJĄCYCH TE PARAMETRY.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

1 – kocioł Futura Econo 35

2 – naczynie wzbiorcze systemu otwartego 35 dm3

3 – pompa ładująca wymiennik 25POe40C

4 – zawór kulowy Dn 32

5 – zawór zwrotny Dn 32

6 – termostatyczny zawór mieszający Dn 32

7 – filtr siatkowy Dn 32

8 – wymiennik płytowy lutowany 35 kW

9 – zawór bezpieczeństwa Dn ¾” 3 bary

10 – poziomy separator powietrza Dn 32

11 – manometr (0-6bar)

12 – termometr (0-100OC)

13 – pompa obiegowa c.o. 32POe100C

14 – naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego NG 25

15 – termostat pokojowy