Projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnej

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo

woj. podlaskie

Autor projektu: P.H.U. HYDROBUD Stanisław Kuźmiński

ul. Wspólna 4

18-214 Klukowo

OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania

Tematem opracowania jest instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku rozbudowywanego budynku Urzędu Gminy w Perlejewie.

2.Podstawa opracowania

Rzuty i przekroje budynku;

Uzgodnienia branżowe.

3.Opis rozwiązania

a. Kanalizacja

Ścieki z budynku odprowadzone będą do istniejącego szczelnego szamba.

Przybory sanitarne zgrupowano w węzłach sanitarnych. W obiekcie, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych będą umieszczone miski ustępowe zainstalowane na stelażach podtynkowych, umywalki, pisuary oraz zlewy dwukomorowe. Rozmieszczenie przyborów pokazano na rysunkach.

Odprowadzenie ścieków wykonać z rur PCV kielichowych o średnicach jak na rysunkach.

Kanalizacja wewnętrzna wykonana będzie pod posadzką budynku.

Wody z dachu odprowadzone będą do projektowanych ciągów kanalizacyjnych.

b. Woda zimna, ciepła i cyrkulacja

Woda zimna doprowadzona będzie z rurociągu przyłączeniowego do istniejącego budynku. Proponuje się zachowanie istniejącego przyłącza i wykonanie od niego podłączenia .

Woda rozprowadzona będzie w posadzkach obiektu.

Woda ciepła uzyskiwana będzie z urządzeń zlokalizowanych w kotłowni.

Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji wykonać z rur Pex. Przewody zaizolować cieplnie pianką poliuretanową o grubości 9 mm

c. Pomiar wody.

Na wejściu do istniejącego budynku projektuje się wymianę wodomierza istniejącego na

wodomierz wielostrumieniowy dn 50.

Za wodomierzem wykonane będzie rozprowadzenie wody zimnej w budynku projektowanym. Za wodomierzem na instalacji wody dla celów socjalnych w budynku wbudowany będzie zawór antyskażeniowy klasy EA DN 65.

d. Próby szczelności

Po zmontowaniu całą instalację należy poddać próbie ciśnienia na 0,9 MPa w obecności inspektora nadzoru.

Przed oddaniem instalację przepłukać, poddać dezynfekcji i ponownie przepłukać. Z prób szczelności sporządzić protokół.

4.Uwagi końcowe

Instalację należy wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami i

przepisami.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania

i atesty (szczególnie dotyczy to przewodów do wody pitnej). Wykonana instalacja powinna odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – CZ II - Instalacje Sanitarne. Podczas wykonywania robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako ognioszczelne.

Pomieszczenia budynku wyposażyć w gaśnice proszkowe 1 kg  przeznaczone do gaszenia niewielkich pożarów z grupy BC lub ABC.