Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania

## Budynek administracyjno – socjalny

Inwestor: Gmina Perlejewo

17-322 Perlejewo

Autor projektu

P.H.U. HYDROBUD Stanisław Kuźmiński

18-214 Klukowo ul. Wspólna 4

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

# I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

4.2 Uwagi końcowe

# II. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania przestrzennego

- Rzut parteru

- Rzut pierwszego piętra

- Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

# OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. DANE OGÓLNE

1.1 Inwestor:

1.2 Obiekt: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno – socjalnym.

1.3 Adres:

1.4 Opracowanie: PHU HYDROBUD Stanisław Kuźmiński 18-214 Klukowo ul. Wspólna 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Rzuty kondygnacji

2.2 Wytyczne architektoniczne

2.3 Uzgodnienia międzybranżowe,

2.4 Inwentaryzacja do celów projektowych

2.5 Wytyczne branżowe

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w części istniejącej budynku jak i nowo powstającym obiekcie.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

4.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Całkowita strata ciepła przez przenikanie dla budynku wynosi: 19 850 W.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych czarnych łączonych poprzez kształtki gwintowane. Przewody zasilające i powrotne należy prowadzić pod stropem danej kondygnacji. W najwyższych miejscach zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym Przewody zaizolować cieplnie pianką poliuretanową o grubości ścianki 20 mm.

Przewody należy prze zaizolowaniem dokładnie wyczyścić i odtłuścić, następnie pomalować najpierw farbą antykorozyjną a później farbą termoodporną.

Nowo powstałą instalację należy dokładnie przepłukać wodą pod ciśnieniem.

W celu zapewnienia dokładnie dopasowanego miejsca podejścia grzejnika do instalacji grzewczej powinno się na samym początku zamontować grzejniki do ściany. Grzejniki należy odsunąć od ściany na odległość wystarczającą do zamontowania rurociągów wraz z zestawami przyłączeniowymi.

Zakres projektowanych robót obejmuje:

- Montaż grzejników płytowych – grzejniki będą umieszczone w przeważającej części pod oknami,

- Montaż głowic termostatycznych,

- Montaż automatycznych odpowietrzników na pionach,

- Montaż przewodów zasilających i powrotnych do ściany przy pomocy uchwytów odpowiednich dla danych średnic rur,

- Montaż  armatury odcinającej,

- Izolacja przewodów pianką poliuretanową,

- Czyszczenie rurociągów,

- Malowanie rurociągów,

- Płukanie instalacji

Budynek zasilany będzie w energię cieplną z kotłowni zlokalizowanej w budynku na poziomie „0”.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach

ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa.

Przestrzeń miedzy przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym, obojętnym chemicznie w stosunku do materiału rur.

# Grzejniki

Grzejniki dobrano na temperaturę 70/55 OC. Wielkość grzejników pokazano w części rysunkowej.

Przyjęto montaż grzejników płytowych stalowych kompaktowych. Podłączenie grzejników do instalacji wykonać jako boczne, krzyżowe. Wszystkie grzejniki należy połączyć z instalacją za pomocą prostych zaworów termostatycznych oraz prostych zaworów powrotnych. Wszystkie grzejniki uzbroić w głowice termostatyczne. Po wykonaniu próby ciśnieniowej w instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać regulacji grzejników „na gorąco” i ustawić nastawy na zaworach termostatycznych zgodne z nastawami umieszczonymi na rozwinięciu instalacji c.o.

Próba instalacji

Wykonaną instalację należy poddać próbom na zimno i na gorąco. Montaż i próby wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych - cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz wskazówkami producentów zastosowanych materiałów.

5. UWAGI KOŃCOWE

Podczas wykonywanych prac należy przestrzegać przepisów BHP i Ppoż oraz wytycznych producentów zastosowanych materiałów. Wszystkie elementy składowe instalacji sanitarnych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny spełniać wymogi normatywne pod względem jakości.

Zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać certyfikaty zgodności z polska norma. W

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy konieczna jest aprobata techniczna.