SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ

KOTŁOWNIA WĘGLOWA I INSTALACJA C.O.- URZĄD GMINY W PERLEJEWIE

OPRACOWAŁ

Mgr inż. STANISŁAW KUŹMIŃSKI

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania technologii kotłowni węglowej w Urzędzie Gminy w Perlejewie.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania technologii kotłowni węglowej i obejmują wykonanie technologii cieplnej w kotłowni, wykonanie instalacji c.o. , montaż kotła węglowego o mocy 38 kW w Urzędzie Gminy w Perlejewie.

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:

- Montaż kotła o mocy znamionowej 38 kW z podajnikiem

- Zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez zawór bezpieczeństwa  o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar

- Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez naczynie wzbiorcze przeponowe

- Instalacja (rurociągi) wraz z armaturą- rurociągi stalowe łączone przez spawanie, uzbrojenie przewodów w zawory zaporowe, kurki spustowe, armaturę kontrolno-pomiarową

- Izolacja termiczna rurociągów- otulina Termaflex Ultra  M z płaszczem z folii PE i z zamkiem zatrzaskowym o grubości 13mm.

- Elementy grzejne- grzejniki stalowe płytowe typu C o wysokości 600mm z zaworami termostatycznymi typu RTD-n firmy Danfoss.

- Przekucia na piony do podłączenia grzejników

  - Podstawowe określenia

    - Plan BIOZ- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

    - Komisja- komisja odbiorowa powołana jest przez Zamawiającego po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z rt. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także

Dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej technologii kotłowni wraz z instalacjami i armaturą.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

  - Składowanie materiałów

Wszystkie materiały i urządzenia należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

- Sprzęt

Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową.

- Drobny sprzęt elektromonterski

- Transport

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z technologią kotłowni powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- Samochód dostawczy do 0,9t.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów

- Wykonanie robót

  - Kocioł

Kocioł wodny niskotemperaturowy, opalany węglem typu eko-groszek o mocy znamionowej 38kW.

  - Komin

Odprowadzenie spalin odbywać się będzie przewodem spalinowym ze stali nierdzewnej o minimalnej średnicy 160mm

  - Zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

Kocioł zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez montaż zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar

  - Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

W celu uniknięcia wzrostu ciśnienia w instalacji grzewczej należy zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe

  - Armatura i rurociągi

Instalację wykonać z rur stalowych łączonych poprzez spawanie zaś z armaturą poprzez złączki gwintowane, uzbrojenie przewodów w zawory zaporowe, kurki spustowe, armaturę kontrolno-pomiarową. W kotłowni zamontować zlew ze stali nierdzewnej.

  - Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociągów- otulina Termaflex Ultra  M z płaszczem z folii PE i z zamkiem zatrzaskowym o grubości 13mm.

  - Elementy grzewcze

Elementy grzejne- grzejniki stalowe płytowe typu C o wysokości 600mm z zaworami termostatycznymi typu RTD-n firmy Danfoss.

  - Przekucia

Wykonać sześć przekuć na piony zasilające grzejniki na piętrze

- Kontrola jakości

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych

  - Regulacja instalacji

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, Wykonawca dokona uruchomienia kotłowni oraz wykona próby, pomiary i prace wykończeniowe.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

- Odbiór robót

Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przejęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

  - Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- Kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach

- Protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach

- Instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach.

- Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robót

- Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inż. Stanisława Kuźmińskiego

- Obowiązujące Polskie i Europejskie Normy, obowiązujące przepisy prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz obowiązujące instrukcje